{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Heizraum"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Heizraum","index":0,"n_rows":47,"n_cols":2,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,1,46,5],[44,1,44,5],[43,1,43,5],[42,1,42,5],[41,1,41,5],[45,1,45,5],[3,0,3,5],[39,1,39,5],[40,1,40,5],[37,1,37,5],[19,1,19,5],[12,1,12,5],[22,1,22,5],[25,1,25,5],[28,1,28,5],[31,1,31,5],[32,1,32,5],[33,1,33,5],[34,1,34,5],[10,1,10,5]]}
[]
[]
[]
["Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der wiedergegebenen Informationen übernommen"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Ist ein Heizraum erforderlich? (gem. OIB RL 2 April 2019)"]
[]
[null,"Nennwärmeleistung > 50 kW?"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Feuerstätten mit festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen?"]
[]
[]
[null,"Mit automatischer Beschickung?"]
[]
[]
[null,"Vorratsbehälter mit Fassungsvermögen > 1,50m³"]
[]
[]
[null,"Pellets oder Hackschnitzel?"]
[]
[]
[null,"Gebäude der Gebäudeklasse 1 bzw. Reihenhaus der Gebäudeklasse 2:"]
[null,"+ zusätzlich technische Maßnahmen gegen Rückbrand"]
[null,"+ Vorratsbehälter mit Fassungsvermögen < 15m³, welcher gegen"]
[null,"    gefahrenbringende Erwärmung geschützt ist?"]
[]
[]
[null,"Heizraum nicht erforderlich"]
[]
[null,"Heizraum erforderlich"]
[null,"(Ausnahme: Warmlufterzeuger und Heizstrahler, die zur Beheizung des Aufstellungsraumes  dienen)"]
[null,"Anforderungen an einen Heizraum:"]
[null,"siehe OIB-RL2 (Ausgabe April 2019)"]
[null,"Punkt 3.9.2 und 3.9.3"]
[null,"- Wände und Decken im REI 90 bzw. Ei 90 und raumseitig in A2 kleiden. Werden diese Wände oder Decken durchdrungen, so ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass der Feuerwiderstand trotzdem erhalten bleibt."]
[null,"- Türen, Tore und sonstige Verschlüsse in EI2 30-C"]
[null,"- Bodenbeläge in A2fl"]