{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Brennstofflagerraum"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Brennstofflagerraum","index":0,"n_rows":52,"n_cols":2,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,1,51,5],[35,1,35,5],[38,1,38,5],[41,1,41,5],[43,1,43,5],[50,1,50,5],[42,1,42,5],[46,1,46,5],[47,1,47,5],[48,1,48,5],[49,1,49,5],[3,0,3,5],[2,0,2,5],[32,1,32,5],[4,1,4,5],[6,1,6,5],[9,1,9,5],[12,1,12,5],[15,1,15,5],[16,1,16,5],[17,1,17,5],[20,1,20,5],[23,1,23,5],[26,1,26,5],[29,1,29,5]]}
[]
[]
["Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der wiedergegebenen Informationen übernommen"]
[]
[null,"Ist ein Brennstofflagerraum erforderlich? (gem. OIB RL 2 April 2019)"]
[]
[null,"Gebäude oder Gebäudeteile mit Aufenthaltsräumen?"]
[]
[]
[null,"Feuerstätten mit festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen?"]
[]
[]
[null,"Mit automatischer Beschickung?"]
[]
[]
[null,"Gebäude der Gebäudeklasse 1 bzw.. Reihenhaus der Gebäudeklasse 2:"]
[null,"+ zusätzliche technische Maßnahmen gegen Rückbrand"]
[null,"+ Vorratsbehälter mit Fassungsvermögen < 15m², welcher gegen gefahrenbringende Erwärmung gesichert ist?"]
[]
[]
[null,"Wird ein Vorratsbehälter mit Fassungsvermögen > 1,50m² neben der dazugehörigen Feuerstätte gelagert?"]
[]
[]
[null,"Lagerraum > 15m² oder Raumhöhe > 3m?"]
[]
[]
[null,"Werden Brennstoffe der Gefahrenkategorie 4 mit einem Flammpunkt\n > 55°C gelagert?"]
[]
[]
[null,"Werden mehr als 500 Liter gelagert?"]
[]
[]
[null,"Gebäude der Gebäudeklasse 1 bzw. Reihenhaus der Gebäudeklasse 2?"]
[]
[]
[null,"Werden mehr als 1000L gelagert?"]
[]
[]
[null,"Pellets?"]
[]
[]
[null,"Brennstofflagerraum nicht erforderlich"]
[null,"Nicht durch die OID-RL geregelt"]
[null,"Brennstofflagerraum erforderlich"]
[null,"max. im 2 OG"]
[null,"Anforderungen an einen Brennstofflagerraum:"]
[null,"siehe OIB-RL 2 (Ausgabe April 2019) Punkt 3.9.2 und 3.9.3"]
[null,"- Wände und Decken in REI 90 bzw. EI 90 und raumseitig in A2 bekleiden.\n   Werden diese Wände oder Decken durchdrungen, so ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass der Feuerwiderstand trotzdem erhalten bleibt."]
[null,"- Türen, Tore und sonstige Verschlüsse in EI2 30-C"]
[null,"- Bodenbeläge in A2fl"]
[null,"max. 5000 Liter und geeignete Maßnahmen gegen gefahrenbringende Erwärmung bei gemeinsamer Lagerung der dazugehörigen Feuerstelle in einem Heizraum"]
[null,"Gemeinsame Aufstellung von Pellets und der dazugehörigen Feuerstelle (Nennwärmeleistung > 50kW) ist möglich, wenn nicht mehr als 15m³ gelagert werden"]